附件

存在隐患和问题清单

一、违法储存情况

公主岭市德利液化气站罐区东侧墙外建有一彩钢房，面积（68m×11m)748㎡,库内放置有4个液化石油气槽车储罐（58m3/个）。

二、企业现场存在问题和隐患清单

1.消防水泵房、配电室(和柴油发电机在一个屋)未设置应急照明，配电室(和柴油发电机在一个屋)内养鸡和储存大量杂物；

2.两部消防水泵均无法启动；

3.液化石油气储罐未设置远传显示的液位计和压力表，且未设置液位上、下限报警装置和压力上限报警装置；

4.未设置人体静电消除装置；

5.1#液化石油气瓶库与围墙贴邻，2#液化石油气瓶库与围墙距离5.5米，不满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015)第5.2.15条要求；

6.液化石油气储罐与围墙距离分别为8米、14米，不满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015) 第5.2.10条要求。

三、企业安全管理方面存在问题和隐患清单

1.安全教育培训计划与安全教育培训记录不符，无安全教育培训教案；

2.未制定2018年应急演练计划；

3.防雷装置安全检测报告已过期（报告有效期为2018年3月22日-2018年9月21日）。