ICS 13.100

G 09

DB22

吉林省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

糠醛企业安全生产自动化控制技术规范

Technical code for automatic control of production safety in furfural enterprises technical code for automatic control of production safety in furfural

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

吉林省市场监督管理厅   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由吉林省应急管理厅提出并归口。

本标准起草单位：吉林省诚信安全技术评价有限公司。

本标准主要起草人：罗广波、尤智斌、刘庆利、罗红、董铁权、杨克明、郜冶、刘佳、陈元元、张文华、周宇、杨微。

糠醛企业安全生产自动化控制技术规范

- 范围

本标准规定了糠醛企业自动控制系统基本要求、自动控制、仪表和控制室的要求。

本标准适用于糠醛企业安全生产自动化控制设计。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50041 锅炉房设计规范

GB 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

HG/T 20507 自动化仪表选型设计规范

HG/T 20508 控制室设计规范

HG/T 20509 仪表供电设计规范

HG/T 20510 仪表供气设计规范

HG/T 20513 仪表系统接地设计规范

HG/T 20573 分散型控制系统工程设计规范

HG/T 20700 可编程序控制器系统工程设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 自动控制  automatic control

在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。

- PLC系统  programmable logic controller

一种用作数字控制的专用电子计算机。它按照用户程序存储器里的指令安排，通过输入接口采入现场信息，执行逻辑或数值运算，进而通过输出接口去控制各种执行机构的动作。

- DCS系统  distributed control system

由多台计算机和现场终端机连接组成，通过网络将现场控制站、控制管理站和工程师站连接起来，共同完成分散控制和集中操作、管理的综合控制系统。

- 控制室 control room

位于化工装置或联合装置内具有生产操作、过程控制、先进控制与优化、安全保护、仪表维护等功能的建筑物。

- 自动控制系统基本要求

  - 应采用PLC、DCS等控制系统。PLC控制系统的设计应按照HG/T 20700的规定，DCS控制系统的设计应按照HG/T 20573的规定。

  - 应符合安全性、可靠性和实时性的原则。

  - 运行环境应满足防震、防爆、防火、防雷、防尘、防腐和防电磁干扰的要求。

  - 应具备过程控制、信号检测、数据处理、记录储存、人机接口、生产操作、报表和数据推送等功能。

  - 应能对现场采集的数据和信息进行智能分析、超限报警和故障诊断。

  - 精制车间应设置可燃气体检测报警系统，可燃气体检测报警系统的设计应按照GB 50493的规定。

- 自动控制

  - 硫酸储存、配酸和拌酸

    - 硫酸储存

浓硫酸储罐应装设连续液位测量仪表，仪表信号应远传至自动控制系统，应设置高液位现场声光报警装置。

    - 配酸

      - 浓硫酸高位槽应装设连续液位测量仪表，仪表信号应远传至自动控制系统。应设置高液位报警装置并联锁停止进酸泵。

      - 配酸槽应装设连续液位测量仪表、温度测量仪表，仪表信号应远传至自动控制系统。应设置高液位、超温现场声光报警装置。

      - 配酸过程应实现硫酸浓度配比的自动控制。

    - 拌酸

配酸槽出口管道应设置流量测量仪表，仪表信号应远传至自动控制系统。控制系统应能调节稀酸流量，显示粉碎系统的启停状态、拌酸设备的启停状态，并实现远程操作控制。

  - 水解

    - 水解釜进料应设置自动进料系统。

    - 水解釜应安装安全阀，安全阀出口管道应引至室外安全位置。

    - 蒸汽管道和醛汽管道应安装调节阀，应引入自动控制系统进行自动调节。

    - 水解釜应安装温度、压力测量仪表，仪表信号应远传至自动控制系统。应设置超压、超温现场声光报警装置，报警信号应与水解釜蒸汽管道调节阀、放空阀联锁，超温、超压联锁关闭蒸汽管道进口阀，同时开启醛汽管道放空阀，放空阀排放管道应引至室外安全位置。

    - 水解釜排渣应实现远程遥控操作，控制系统应显示排渣阀的开关状态。

    - 渣棚应设置视频监控系统，渣棚附近应设置声光报警装置。排渣阀开启应满足如下联锁条件：

- 蒸汽管道阀门关闭；

- 醛汽管道阀门关闭；

- 水解釜压力达到设定值。

  - 精制

    - 脱水塔（釜）、精制塔（釜）应设置温度、压力、液位测量仪表，仪表信号具有现场显示功能并远传至自动控制系统。

    - 脱水塔（釜）、精制塔（釜）进料管道应设置流量测量仪表和流量调节阀，应实现自动控制。

    - 脱水塔（釜）、精制塔（釜）温度测量仪表应能测量塔（釜）顶和塔（釜）底温度，应设置超温报警和联锁装置，超温联锁关闭蒸汽阀。

    - 脱水塔（釜）、精制塔（釜）应设置高、低液位报警装置，高液位联锁关闭进料阀。

  - 罐区、玉米芯堆场和装车

    - 罐区

      - 毛醛储罐、成品储罐应设置液位连续测量仪表，仪表信号应远传至自动控制系统。

      - 毛醛储罐、成品储罐应设置高液位报警和联锁装置，高液位联锁关闭进料阀。

    - 玉米芯堆场

玉米芯堆场应设置温度测量仪表，信号应传至自动控制系统，应设置超温报警装置。

    - 装车

成品装车应采用定量装车系统。

  - 锅炉

    - 锅炉控制系统宜引入糠醛生产控制系统。

    - 锅炉自动控制系统设计应按照GB 50041的规定。

- 仪表

  - 仪表选型应按照HG/T 20507的规定。

  - 仪表供电设计应按照HG/T 20509的规定。

  - 仪表供气设计应按照HG/T 20510的规定。

  - 仪表接地设计应按照HG/T 20513的规定。

- 控制室

  - 锅炉控制室宜与糠醛生产装置控制室合建。

  - 控制室设计应按照HG/T 20508的规定。

_________________________________